|  | JENERATÖR BAKIM TALİMATI | Doküman No | YDB-TLM-11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi |  |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No |  |
|  |  | Sayfa |  |

| Revizyon Takip Tablosu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| AMAÇ | Bu talimatın amacı Hakkari Üniversitesi’ndeki jeneratörlerin periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek. |  |
| KAPSAM | Bu talimat, periyodik bakımı gerektiren tüm jeneratörlerin bakımını kapsar. |  |
| SORUMLULUKLAR | Bu talimatın uygulanmasında jeneratör bakım teknik elemanları ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur. |  |
| UYGULAMA | - Bakımı yapılacak jeneratör, bakıma gelen firma yetkilisi tarafından jeneratörün kapakları açılır ve cihaz off konumuna alınmalıdır. - Kumanda panosu, transfer panosu, transfer şalterleri elektrik aksamı ve klemensler ve diğer bütün bağlantılar kontrol edilecek gevşek olanlar sıkılacaktır. - Jeneratörlerde Makine Motor grubunun yağ seviyeleri, radyatör su seviyesi kontrol edilecek, eksik ise tamamlanacak. - Sıcak su yağ ve yakıt hortumları ve bağlantıları, blok suyu antifriz oranı, mazot seviyesi, hava filtresi, yağ su ve yakıt kaçağı olup olmadığı kontrol edilerek aksaklıklar varsa giderilecektir. - Blok su ısıtıcısı kontrol edilerek bulunduğumuz mevsime göre uygun sıcaklıklara ayarlanacaktır. - Akümülatörler ve şarj dinamoları kontrolü yapılacaktır. Gerekirse akü sıvıları tamamlanacaktır. - Jeneratörler bir süre kontrol çalışmasına alınarak anormal bir durum olup olmadığı kontrol edilir. - Karter havalandırması kontrol edilerek motorda üfleme olup olmadığı kontrol edilecektir. - Motordaki koruma müşirlerinin kontrolü yapılacak, motor koruma devrelerinin testleri yapılacaktır. - Motor devri kontrol edilecek gerekiyorsa ayarlanacak, motor çalışırken olağan üstü vibrasyon varsa bağlantı çıtaları kontrol edilecek. - Dizel grubu çalışması izlenecek pompa ayarları, enjektörler kontrol edilecektir. Her türlü kayış kasnak sistemi, yağ basıncı kontrol edilecektir. - Grubun yük durumu, panodaki göstergeler, otomatik start modülünün tüm fonksiyonları kontrol edilecektir. - Jeneratörlerin senkronizasyon sistemi kontrol edilecek gerekli ölçümler yapılarak standart dışı ölçüm çıkarsa gerekli ayarlar yapılacaktır. - Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılan işleri tespit edecek ve servis raporu tanzim edecektir. Bu rapor yüklenici teknik personeli tarafından imzalanarak İdare yetkilisine teslim edilecektir. |  |

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Bakım Onarım Şube Müdürü | Birim Kalite Temsilcisi | Daire Başkanı |